MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRIMEIRO PAVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES

BREJETUBA/ES

OUTUBRO 2018

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem por finalidade definir os parâmetros e dimensões para o sistema de ar condicionado que atenderão as dependências do Primeiro Pavimento da Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES, situado na Avenida Angelo Uliana, Bairro Uliana, assim como suas posições, tipos, modelos  e detalhes de instalação.

##### DEFINIÇÃO

Optou-se pelo sistema de climatização através de expansão direta, com a utilização de aparelhos climatizadores tipo splits e unidades condensadoras remotas resfriadas a ar.

A execução do presente projeto tomou como base dados fornecidos e seguiu os  preceitos ditados pela NBR - 6401 e NBR – 7256 da   ABNT  e recomendações da American Society of Heathing Refrigerating  and Air Condicioning Engineers - ASHRAE - USA, sempre enquadrados  na condição de conforto térmico para os referidos ambientes.

01 - DADOS DE CÁLCULO

O sistema foi projetado  tomando-se  como  base  as   seguintes condições:

VERÃO

a. Ar externo

Temperatura					34 ºC

Umidade relativa					50 %

b. Nos ambientes condicionados:

Temperatura	Conforme NBR 7256 e NBR6401.

Umidade Relativa	Conforme NBR 7256 e NBR6401.

1.1 – FONTES DE CALOR

a. Iluminação:					Conforme norma NBR6401.

b. Renovação de ar:	Conforme normas NBR7256 e NBR6401.

c. Orientação do prédio:				 Conforme projeto arquitetônico.

d. Paredes externas:	Foram  consideradas  em alvenaria com espessura mínima de 20cm.

e. Cobertura:	Foi considerado telhado fibrocimento e laje.

f. Portas:	Foram  consideradas fechadas.

1.2 – AMBIENTES CONDICIONADOS:	FINANÇAS; ARQUIVO; CHEFE DE GABINETE; GABINETE DO PREFEITO; COMUNICAÇÃO; RECEPÇÃO; CONTROLE JURÍDICO; CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE; SALA RESERVA; CONVÊNIOS; ENGENHARIA; LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E CONTABILIDADE DA PMB, SALA DE INFORMÁTICA (TÉRREO).

02 - CARGAS TÉRMICAS

Após  minucioso levantamento, considerando os dados acima listados, obteve as capacidades necessárias, conforme abaixo:

| FINANÇAS 18.000 BTU/h ARQUIVO 18.000 BTU/h CHEFE DE GABINETE 18.000 BTU/h GABINETE DO PREFEITO 36.000 BTU/h COMUNICAÇÃO 18.000 BTU/h RECEPÇÃO 30.000 BTU/h CONTROLE 18.000 BTU/h JURÍDICO 18.000 BTU/h CONTABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE 18.000 BTU/h SALA RESERVA 12.000 BTU/h CONVÊNIOS 12.000 BTU/h ENGENHARIA 18.000 BTU/h LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 18.000 BTU/h CONTABILIDADE PMB 18.000 BTU/h SALA DE INFORMÁTICA (TÉRREO) 12.000 BTU/h |  |
| --- | --- |

03 - DESCRIÇÕES DA INSTALAÇÃO

Trata-se de uma instalação de ar condicionado para verão e inverno, com controle de temperatura e umidade relativa dentro das especificações da NBR-6401 da ABTN para conforto.

As unidades condensadoras serão fixadas na parte externa da edificação em plataforma tipo mão francesa metálica, abas iguais 40cm, capacidade mínima de 70kg, estão inclusas para este fim os parafusos buchas e demais itens necessários para sua fixação. O sistema utilizado será o sistema inverter, utilizando como refrigerante o  R410A.

04 – CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

4.1.1 - GABINETE METÁLICO

Em perfis de chapa de aço. Os painéis frontais serão removíveis possibilitando assim fácil manutenção dos componentes. Os painéis removíveis serão fixados através de parafusos próprios e contarão com                                                                                                   guarnições de borracha ou similar devidamente coladas e fixadas para garantir uma perfeita vedação das partes.

4.1.2 – ROTOR

É do tipo de ação (pás curvadas para frente), e integrado por: pás, discos centrais, cubos de fixação e anéis laterais. O conjunto é perfeitamente balanceado estática e dinamicamente com máquinas eletrônicas de alta sensibilidade.

4.1.3 - MOTORES DE ACIONAMENTO

Será um motor para cada ventilador. Tipo de indução, à prova de pingos e respingos, para 40'C de elevação máxima de temperatura, em funcionamento contínuo.

4.2 – Split Hi-Wall Inverter

4.2.1 – 12.000 Btu/h

Tipo Evaporador			Hi-Wall Inverter

Tipo Condensador			Horizontal

Quantidades				02

Capacidade nominal/unidade		12.000 BTU/h

Tipo de compressor			Rotativo

Refrigerante				R410a

N' compressores por unidade		01

Vazão nominal de ar por unidade	540 m3/h

Energia					220V,60Hz,2fases

4.2.2 – 18.000 Btu/h

Tipo Evaporador			Hi-Wall Inverter

Tipo Condensador			Horizontal

Quantidades				10

Capacidade nominal/unidade		18.000 BTU/h

Tipo de compressor			Rotativo

Refrigerante				R410a

N' compressores por unidade		01

Vazão nominal de ar por unidade	810 m3/h

Energia					220V,60Hz,2fases

4.2.3 – 30.000 Btu/h

Tipo Evaporador			Piso Teto Inverter

Tipo Condensador			Vertical

Quantidades 				01

Capacidade nominal/unidade		30.000 BTU/h

Tipo de compressor			Rotativo

Refrigerante				R410a

N' compressores por unidade		01

Vazão nominal de ar por unidade	1050 m3/h

Energia					220V,60Hz,2fases

4.2.4 – 36.000 Btu/h

Tipo Evaporador			Piso Teto Inverter

Tipo Condensador			Vertical

Quantidades 				01

Capacidade nominal/unidade		36.000 BTU/h

Tipo de compressor			Rotativo

Refrigerante				R410a

N' compressores por unidade		01

Vazão nominal de ar por unidade	1050 m3/h

Energia					220V,60Hz,2fases

05 - ITENS A CARGO DA OBRA

Fornecimento de energia elétrica trifásica/monofásica 220 volts, 60 ciclos junto aos equipamentos.

Todo e quaisquer serviços de carpintaria, pintura, alvenaria e concreto, tais como: câmara para os condicionadores, abertura e posteriores recomposições para a passagem dos tubos e dutos, onde for necessário.

Coordenação do entrosamento da instalação com a arquitetura, Decoração e serviços de forro, inclusive marcação na obra dos pontos exatos de localização dos equipamentos condicionadores de ar.

Todos os materiais e mão de obra necessários ao revestimento e pintura decorativa da instalação, máquinas, etc.

Força e luz que se fizeram necessários durante a instalação.

Local fechado para a guarda de ferramentas e materiais entregues na obra.

Pontos de água e drenagem para os equipamentos.

Seguro das máquinas, ferramentas e materiais entregues na obra.

06 - ITENS A CARGO DO CONTRATADO

O contratado para execução das instalações deverá incluir os seguintes  serviços e fornecimentos:

Unidades condensadoras.

Unidades evaporadoras.

Controles para as unidades condicionadoras.

Interligação do aparelho na rede hidráulica de refrigerante para interligação das unidades condensadoras e evaporadoras já existentes.

Fornecimento de manuais dos equipamentos.

Deverão também estar inclusos o transporte, despesas de pessoal, tributos, encargos sociais e tudo o mais necessário a entrega da instalação em condições de perfeito funcionamento.

07 - MÃO DE OBRA A CARGO DA CONTRATADA

Mão de obra deverá compreender na fixação dos suportes para as unidades condensadoras, fixação das unidades evaporadoras, interligação dos aparelhos nas redes de drenagem e interligação do aparelho na rede elétrica já preparada para este fim. Ressalta-se que os serviços acima citados serão pontuais uma vez que os pontos de rede de drenagem e rede de interligação elétrica já foram executados, cabendo apenas à contratada deixar o equipamento em pleno estado de funcionamento.

08 - GARANTIA

O instalador/fornecedor deverá oferecer garantia  para as instalações e equipamentos de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data de entrega do sistema em perfeito funcionamento, e 03 (três) anos para os compressores dos condensadores.

09 - CONCLUSÃO

Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), não sendo aceitos outros tipos de materiais que não sejam os especificados neste memorial.

Caberá a empresa no momento da concorrência analisar cuidadosamente as planilhas e condições de execução previstos em edital e neste memorial, não podendo em hipótese alguma alegar posteriormente desconhecimento das condições da mesma, como a solicitação de aditamento de serviços não previstos no orçamento ou desconformidade de memorial e planilhas, ficando sob responsabilidade da empresa vencedora a efetiva realização de todos os serviços necessários a conclusão da obra.

Brejetuba/ES, 09 de outubro de 2018.

___________________________________

ENGº CIVIL JOÃO LUCAS DIAS

CREA ES – 042317/D